                PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 01/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 21 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 9 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	0PŁ1
	Parter - Łazienka

	2
	0PŁ2
	Parter - Łazienka

	3
	0PŁ3
	Parter - Łazienka

	4
	0PK1
	Parter - Kuchnia

	5
	0PK2
	Parter - Kuchnia

	6
	0PK3
	Parter - Kuchnia

	7
	0PK4
	Parter - Kuchnia

	8
	0PK5
	Parter - Kuchnia

	9
	0PK6
	Parter - Kuchnia


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
                              PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 02/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 20 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 10 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	0PP1
	Parter - Pokój

	2
	0PP2
	Parter - Pokój

	3
	0PP3
	Parter - Pokój

	4
	0PP4
	Parter - Pokój

	5
	0PP5
	Parter - Pokój

	6
	0PS1
	Parter - Salon

	7
	0PS2
	Parter - Salon

	8
	0PS3
	Parter - Salon

	9
	0PS4
	Parter - Salon

	10
	0PS5
	Parter - Salon

	11
	0PS6
	Parter - Salon

	12
	0PKo1
	Parter - Korytarz

	13
	0PKo2
	Parter - Korytarz

	14
	0PPo1
	Parter – Pokój 2

	15
	0PPo2
	Parter – Pokój 2

	16
	0PPo3
	Parter – Pokój 2

	17
	0PPo4
	Parter – Pokój 2


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 03/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 19 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 9 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	1PŁ1
	Piętro - Łazienka

	2
	1PŁ2
	Piętro - Łazienka

	3
	1PK1
	Piętro - Kuchnia

	4
	1PK2
	Piętro - Kuchnia

	5
	1PK3
	Piętro - Kuchnia

	6
	1PK4
	Piętro - Kuchnia

	7
	1PK5
	Piętro - Kuchnia

	8
	1PK6
	Pietro - Kuchnia

	9
	1PK7
	Piętro - Kuchnia


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................

Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski

  PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 04/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 21 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 10 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	1PP1
	Piętro - Pokój

	2
	1PP2
	Piętro - Pokój

	3
	1PP3
	Piętro - Pokój

	4
	1PP4
	Piętro - Pokój

	5
	1PP5
	Piętro - Pokój

	6
	1PS1
	Piętro - Salon

	7
	1PS2
	Piętro - Salon

	8
	1PS3
	Piętro - Salon

	9
	1PS4
	Piętro - Salon

	10
	1PS5
	Piętro - Salon

	11
	1PS6
	Piętro - Salon

	12
	1PKo1
	Piętro - Korytarz

	13
	1PKo2
	Piętro - Korytarz

	14
	1PPo1
	Piętro – Pokój 2

	15
	1PPo2
	Piętro – Pokój 2

	16
	1PPo3
	Piętro – Pokój 2

	17
	1PPo4
	Piętro – Pokój 2


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
          PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 05/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 21 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 10 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	-1PD
	Gniazdo zewnętrzne


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 06/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 19 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 9 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	-1PK1
	Piwnica - Kotłownia

	2
	-1PK2
	Piwnica - Kotłownia

	3
	-1PS1
	Piwnica - Magazyn

	4
	-1PP1
	Piwnica - Pralnia

	5
	-1PP2
	Piwnica - Pralnia

	6
	-1PG1
	Piwnica - Garaż

	7
	-1PG2
	Piwnica - Garaż


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 07/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 19 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 8 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	2PP1
	II Piętro - Pralnia

	2
	2PP2
	II Piętro - Pralnia

	3
	2PP3
	II Piętro - Pralnia


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 08/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 230 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/2/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 20 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 8 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	2PS1
	II Piętro - Suszarnia

	2
	2PS2
	II Piętro - Suszarnia

	3
	2PS3
	II Piętro - Suszarnia

	4
	2PW1
	II Piętro - Warsztat

	5
	2PW2
	II Piętro - Warsztat

	6
	2PW3
	II Piętro - Warsztat

	7
	2PK1
	II Piętro - Korytarz

	8
	2PK2
	II Piętro - Korytarz


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
        PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

                 ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059


	             Protokół nr 09/08/2015
         z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
    zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi
                 różnicowoprądowymi
z dnia 20.08.2015  r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Rodzaj zasilania: prąd przemienny
Układ sieci zasilającej: TN-S 

Napięcie sieci zasil.: 400 V        

	Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego:
typ: CFI6-40/4/003,   rodzaj: zwykły,   producent: EATON,   

In: 40 [A],   In: 30 [mA],   wymagany czas wyłączenia 12 [ms],  

I pom: 20 [mA],  pomierzony czas wyłączenia: 9 [ms],  

sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny 

Ogólny wynik pomiarów: pozytywny.


gdzie:
In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Odbiorniki chronione badanym wyłącznikiem różnicowoprądowym
	Lp.
	Nazwa odbiornika
	Lokalizacja

	1
	-1PGS
	Piwnica - Garaż


Przyrządy pomiarowe:
	Lp.
	Nazwa przyrządu
	Producent
	Typ

	1
	Wielofunkcyjny Miernik Parametrów Instalacji Elektrycznej
	SONEL 
	MPI-520

	2
	
	
	


Uwagi .......................Brak uwag................................................................................................

Wnioski .....................Instalacja nadaje się do eksploatacji.......................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
              PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI

                                                       ELEKTRYCZNYCH 
	Mega-Net Marek Markwas

Dworcowa 79

88-100 Inowrocław

NIP: 625-22-67-059
	                 Protokół Nr 10/08/2015
z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 

z dnia 20.08.2015 r.

	Zleceniodawca: Zdzisław Dernoga
Obiekt: Dom jednorodzinny ul. Przybyszewskiego 115 88-160 Janikowo

	Warunki pomiaru: Sucho                          Data pomiaru: 19.08.2015

Rodzaj pomiaru: Bezpośredni                   Napięcie probiercze: 500V

Przyrządy pomiarowe: Sonel MPI-520
Pogoda w dniu pomiaru: Pogodna            W dniach poprzednich: Pogodna

                                                                              



Uwagi .......................................Brak...................................................................................................................

Wnioski ........................Instalacja nadaje się do eksploatacji..................................................................
Pomiary przeprowadził:

Protokół sprawdził:


                                                         Marek Kwiatkowski


Marek Kwiatkowski
Lp.�
Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego�
Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją�
Rezystancja w [M]�
Rezystancja wymagana [M]�
�
�
�
�
L1-


L2�
L1-


L3�
L2-


L3�
L1-N�
L2-N�
L3-N�
L1-


PE/


PEN�
L2-


PE/


PEN�
L3-


PE/


PEN�
N-PE�
�
�
1�
 YDYp 3x2,5�
 Parter - Łazienka�
  -�
 -�
-�
⁬>1�
-�
-�
>1�
-�
    -�
>1�
≥1�
�
2�
YDYp 3x2,5�
Parter – Kuchnia 1�
-�
-�
-�
>1�
-�
  -�
  >1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
3�
YDYp 3x2,5�
Parter – Kuchnia 2�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
  >1�
-�
    -�
>1�
≥1�
�
4�
YDYp 3x2,5�
Parter – Pokój, Korytarz�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
5�
YDYp 3x2,5�
Parter – Pokój, Salon�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
6�
YDYp 3x2,5�
Gniazdo zewnętrzne�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
7�
YDYp 3x2,5�
Piętro - Łazienka�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
8�
YDYp 3x2,5�
Piętro – Kuchnia 1�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
9�
YDYp 3x2,5�
Piętro – Kuchnia 2�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
10�
YDYp 3x2,5�
Piętro – Pokój, Korytarz�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
11�
YDYp 3x2,5�
Piętro – Pokój, Salon�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
12�
YDYp 3x2,5�
II Pietro - Pralnia�
-�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
>1�
≥1�
�
13�
YDYp 3x2,5�
II Piętro - Suszarnia�
-�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
>1�
≥1�
�
14�
YDYp 3x2,5�
II Piętro - Warsztat�
-�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
>1�
≥1�
�
15�
YDYp 3x1,5�
Oświetlenie - Schody�
-�
-�
-�
-�
�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
16�
YDYp 3x1,5�
Oświetlenie - Parter�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
17�
YDYp 3x1,5�
Oświetlenie - Piętro�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
18�
YDYp 3x1,5�
Oświetlenie –  II Piętro�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
19�
YDYp 3x1,5�
Oświetlenie - Piwnica�
-�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
>1�
≥1�
�
20�
YDYp 3x2,5�
Piwnica 1�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
21�
YDYp 3x2,5�
Piwnica 2�
-�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
-�
-�
>1�
≥1�
�
22�
YDY 5x2,5�
Piwnica - 3F�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
>1�
≥1�
�
 








